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设备信息
	项目
	设备
	型号
	数量
	设备厂家
	备注

	总排口在线监测设备运行维护
	COD
	CODcr
	1
	桂林云璟
	

	
	氨氮
	NH3-N-C
	1
	河北华厚天成
	

	
	悬浮物
	ESS11AC
	1
	天健创新
	

	
	余氯
	CL750M
	1
	河南绥净
	

	
	PH
	MDC-PH
	1
	杭州美仪
	

	
	流量计
	WL-1A2
	1
	北京九波
	

	
	数采仪
	W5100HB-III
	1
	北京万维
	




日常巡检
每周至少巡检一次，巡检记录包括检查项目、检查日期、被检项 目的运行状态等，每次巡检应记录并归档。日常巡检规程应包括该系 统的运行状况、工作状况、系统辅助设备的运行状况，系统校准工作 等必检项目和记录。
日常维护保养
1.日常维护保养应根据自动监控设施说明书的要求对保养内容、 保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，每次保养情况应记录并归 档。每次进行备件或材料刚换时，更换的备件或材料的品名、规格、 数量等应记录并归档。
2.对日常巡检或保养中发现的故障和问题，系统管理维护人员 1 小时内向业主汇报，并及时处理、记录。对于容易排除的故障，在 4 小时内及时解决。对不易维修的仪器故障，若 24 小时内无法排除， 报备环保局。
定期维护
1.每周检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参 数，判断运行是否正常；检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置 是否运行正常，检查各自动分析仪的排水管是否清洁，清洗水泵和过 滤网；检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；对于电极法测量 的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗；检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效期内，按相关要求定期刚换标准溶液和分析试剂；检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比 自动分析仪、数据采集仪接受到的数据是否一致。
2.每月对电极法水质分析仪用酸液清洗一次电极，检查电极是否 钝化；检查水质分析仪内部试管是否污染，必要时进行清洗；检查水 质分析仪气敏电极表面是否清洁，对仪器管路进行保养、清洁；对监 控设施进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系 统进行维护。
3.每季度检查水质分析仪水样导管、排水导管、活塞和密闭圈， 必要时进行更换。
定期校准
每月进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校 验，可自动校准和手工校准。质控样测定的相对误差不大于标准值的 ±10％。
比对监测
配合环保局季度飞行抽检比对工作。
现场记录填写
1. 自动监控仪器运行维护日常巡检表
2.自动监控仪器检修记录表
3.自动监控仪器校准校验记录表
4.易耗品更换记录表
5.异常数据记录本
6.废液处理记录表
设备故障的处理
(1)一般故障应急措施
1.发现故障或接到故障通知，迅速给予响应；
2.对于一般易于诊断的小故障，携带工具或备件现场进行针对性的维 修，24 小时内排除，填写故障记录本并有运营负责人签字，向业主方报告。若 48 小时内仍无法修复仪器故障，向业主方及环保部门申 请安装具有环保部门认证的备有仪器。

(2)仪器故障处理流程
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